鹤壁煤电股份有限公司矿用电缆技术规格书

一、货物名称及供货范围

（一）货物名称：矿用橡套电缆

（二）规格型号、数量要求：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 需求单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 MYPTJ 3.6/6KV | MYPTJ 3.6/6KV 3*50+3*25/3+3*2.5 | 米 | 2000 | 中泰公司 | MA |

- 二、主要部件配置要求及技术参数

（一）主要部件：电工圆铜线、阻燃橡胶。

（二）技术参数：

1.应具有优良的抗拉、抗砸压机械强度，有良好的抗腐蚀、抗老化、阻燃和防水性能；

2.绝缘电阻值应符合MT818-2009的要求；

3.使用在有甲烷混合气体和煤尘且有爆炸危险的矿井中；

4.阻燃性能符合 MT 386-2011标准；

5.绝缘与导体、绝缘与绝缘之间应不粘合，绝缘与护套之间应不粘合；

6.供方产品使用寿命不低于设计寿命；

7.产品为全新的、满足设计参数要求的产品，电缆断面结构必须符合和满足有关设计和制造标准的要求；

8.电缆芯线必须通过不同颜色进行明确区分，成品电缆外护套表面应连续印有电缆规格型号、制造厂名称、安标证号、标准编号和长度标志，字迹应清晰、易于辨认、耐擦。

9.交货长度须符合用户的要求，按用户提供的长度交货。长度计量误差为±0.5%。

10、矿用电缆需提供第三方检测报告和抗静电检测报告。

三、适用标准

### 电缆适用MT818-2009标准。

车集煤矿矿用电缆技术规范书

一、项目简介及使用地点：

车集煤矿需要购买一批矿用电缆，用于井下供用电设备的连接使用。

二、货物名称及供货范围：

1、货物名称：煤矿用移动屏蔽橡套软电缆

2、电缆型号:

| 电缆型号 | 数量（m） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| MYP-0.66/1.14kV-3×120+1×50mm2 | 3600 | 每盘每根600米，共六盘 |

三、主要部件（或设备）配置要求配置要求：

电缆外护套必须打印有煤安证号及煤安标志、电缆米数、生产厂家，电缆缆盘上必须有生产厂家、电缆盘号、规格型号、电缆总长度、外贴产品合格证、自重吨数。

四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件：

矿用产品安全标志证书、生产许可证、第三方阻燃及抗静电试验证明、所有工厂试验及抽样试验项目报告及产品合格证等。

五、货物使用环境及范围：

1、工作电压：额定电压为0.66/1.44kV、0.66/1kV。

2、环境温度：+5℃～+40℃。

3、空气相对湿度不大于95% (+25℃)。

4、使用于煤矿井下粉尘、潮湿环境，具有甲烷和煤尘爆炸性气体混合物的危险场所。

5、电缆导体长期允许工作温度为65℃；电缆导体短路温度可达到250℃，持续时间不超过5s。

六、货物适用标准：

1、本产品执行GB/T12972-2008、MT818-2009、AQ1043-2007、GB/Tl2706-2008的规定。

2、《煤矿安全规程》2022版。

3、其他国家及行业相关执行标准的最新规定。

七、技术参数

1、导体

导体应符合MT 818.1-2009中5.1的规定，导体单线应镀锡，导体单丝最大直径应符合GB/T3956-2008 电缆的导体的规定，导体表面应包覆隔离层。

2、绝缘

2.1动力线芯绝缘应符合最新版GB/T 7594.8中XJ-30A型的规定,动力线芯及控制线芯抗张强度应均不低于6.5MPa。

2.2动力线芯绝缘厚度应符合最新版MT818.1的规定。

3、屏蔽

绝缘屏蔽符合MT 818.1-2009规定。

4、缆芯

4.1缆芯及填充物应符合MT 818.1-2009、MT 818.4-2009的规定。

4.2地线芯位置应符合最新版MT 818.1的规定。

4.3动力线芯的绞合节径比:动力线芯截面25 mm2及以上应不大于14。

5、护套

5.1电缆如有内护套，应不低于GB/T 7594.7中的XH-03A型规定。

5.2电缆外护套应符合GB/T 7594.7中的XH-03A型规定，且抗撕强度不低于5.0N/mm。

5.3电缆护套厚度应符合MT818.1规定。

5.4外护套表面紧实、圆整，其横断面无肉眼可见的砂眼、杂质和气泡以及未塑化好和焦化等现象。

6、外径

电缆外径应符合MT 818-2009中相应要求，满足要求的情况下，其外径还应保持粗细均匀。

7、电缆主要性能指标

| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导体直流电阻（Ω/km） | 符合GB/T 3956的规定 |
| 2 | 绝缘电阻 | 符合MT818.4的规定 |
| 3 | 5min工频电压试验 | 2.5倍额定电压，绝缘不击穿 |
| 4 | 热延伸试验 | 负荷下最大伸长率：≤175%； 冷却后永久变形：≤15%。 |
| 5 | 单根垂直燃烧试验 | 符合MT/T386的规定 |
| 6 | 负载条件下燃烧试验 | 符合MT/T386的规定 |
| 7 | 成束燃烧试验 | 符合MT/T386的规定 |

8、标志

8.1绝缘线芯识别标志

线芯识别：采用绝缘分色识别，主线芯红、蓝、白，地线黑色，控制线白色。绝缘线芯识别标志应符合MT 818.1-2009、MT 818.4-2009的规定。

8.2成品电缆标志

电缆表面产品标志应用颜色明显区别于护套颜色的油墨印制。产品标志应包含以下内容：制造厂名称、电缆型号、规格、电压等级、煤安标志、认证编号、电缆长度标识。印字必须清晰、耐擦，长度标志印字间隔不超过1m，其它标志印字间隔不超过10m。

8.3在电缆内部或外部，允许制造厂设置其它标志，但其它标志的使用不得损害规定印字的明显性和清晰度。

8.4包装标志

每卷或每盘电缆上应附标签，标明如下内容：制造厂名称；产品型号及规格；长度（m）及毛重（kg）；制造年月或生产批号；产品标准编号；质检中心颁发的产品合格证号。

8.5  电缆长度不允许有负误差。

八、质量及验收要求：

1、供应商应向矿方提供产品矿用安全产品标志证书、合格证及所有工厂试验及抽样试验项目报告。

2、验收时，按照标准对供货量的10%进行随机抽检。抽检发现质量问题，本批次全部退货。

九、安装、调试要求

无

十、服务及质保要求

1、如需现场服务，供应商接到通知起24小时内到现场处理。

2、产品质保期为电缆投用后1年，在质保期内所有因产品质量发生的问题，供应商负责免费更换或维修，供应商终生提供技术、维修、优质服务等。

十一、运输及包装要求

1、电缆两端应采用合适的端帽密封以防止潮气侵入,电缆末端应充分保护，以防止在起吊和运输期间损坏。

2、成品电缆表面应有MA标识、额定电压、芯数×导体标称截面积、生产厂名、米标等连续标记，标记应清楚、醒目、耐檫、耐油、耐水。

3、每盘电缆均应附有合格证，盘上应清楚的标明厂家、电缆型号规格、电压等级、导体截面、毛重和净重、生产日期、长度以及正确的滚动方向。

4、免费送货至河南龙宇能源股份有限公司车集煤矿指定地点。

十二、供应商须提供技术资料要求

符合上述电缆要求的第三方电缆阻燃及抗静电试验报告、厂家自检矿用橡套电缆阻燃试验报告、电缆电性能检测试验报告、产品质量合格证、矿用产品安全标志证书等矿用产品有效证件。

十三、其他

1、交货期：合同签订生效后30天内将设备运送至河南龙宇能源股份有限公司车集煤矿，运费由供货方承担。

2、未尽事宜，由双方协商确定。

焦煤公司矿用动力电缆招标技术要求

一、项目简介及使用地点

矿用动力电缆主要是用电工圆铜线、阻燃橡胶等经硫化加工而成，本次招标的矿用动力电缆为焦煤公司井下具有煤尘、瓦斯爆炸危险性气体场所的电气设备输送电用。

二、货物名称及供货范围

（一）货物名称：矿用动力电缆。

（二）规格型号及数量：见下表

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 需求单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP 0.66/1.14KV 3*95+1*25 | 米 | 2000 | 古汉山矿 |
| 2 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP 0.66/1.14KV 3*185+1*70 | 米 | 100 | 中马村矿 |
| 3 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | MCPT 0.66/1.14KV 3*95+1*50+4*6 | 米 | 500 | 中马村矿 |
| 4 | 矿用变频设备橡套软电缆 | MVFP-0.66/1.14KV-3*70+3*35/3mm2 | 米 | 2000 | 中马村矿 |

（三）供货范围：按招标明细。

- 三、主要部件配置要求及技术参数

（一）主要部件：电工圆铜线、阻燃橡胶。

（二）技术参数：

1.应具有优良的抗拉、抗砸压机械强度，有良好的抗腐蚀、抗老化、阻燃和防水性能；

2.绝缘电阻值应符合MT818-2009的要求；

3.使用在有甲烷混合气体和煤尘且有爆炸危险的矿井中；

4.阻燃性能符合 MT 386-2011标准；

5.绝缘与导体、绝缘与绝缘之间应不粘合，绝缘与护套之间应不粘合；

6.供方产品使用寿命不低于设计寿命；

7.产品为全新的、满足设计参数要求的产品，电缆断面结构必须符合和满足有关设计和制造标准的要求；

8.电缆芯线必须通过不同颜色进行明确区分，成品电缆外护套表面应连续印有电缆规格型号、制造厂名称、安标证号、标准编号和长度标志，字迹应清晰、易于辨认、耐擦。

- 四、设计、生产、组装、检验检测所需资质文件

遵照国家及行业的相关设计、生产、检验检测规则。

五、适用标准

### 第1项适用MT/T 818.5-2009标准，第2项适用MT818.1 -2009 标准，第3项适用MT/T 818.4-2009标准，第4项适用MT818.1-2009标准。

- 六、质量及验收要求

（一）产品制造加工及验收应严格执行国家及行业的相关制造验收标准。

（二）橡套护套应厚度均匀，表面光洁平整，色泽基本一致，无气泡、无裂纹，无凹陷凸起，不应有机械损伤等异常。

### （三）验收时第1项按照MT/T 818.5-2009标准，第2项按照MT818.1 -2009 标准，第3项按照MT/T 818.4-2009标准，第4项按照MT818.1-2009标准。进行验收，需提供出厂检验合格证、矿用产品安全标志证书。另按照《国家安全监管总局 国家煤矿安监局关于印发煤矿在用安全设备检测检验目录（第一批）的通知》要求，中标厂商还需无偿提供由有资质单位出具的（1）、负载条件下的燃烧试验；（2）、单根电线电缆垂直燃烧试验；（3）、成束电线电缆燃烧，上述三项检验合格证书（送检样品由中标厂商在使用单位截取，截取电缆样品由使用单位负担，检验费用由中标厂商负担）。

- 七、安装、调试、服务及质保要求

（一）出卖人做到免费指导使用。

（二）出卖人接到使用人需求服务通知后，在无不可抗力因素和交通工具便利的条件下，出卖人必须24小时内响应技术服务。

- （三）质保期:正常使用一年或货到验收合格十八个月，以先到为准。用于生产的原材料应从大、中型企业采购。

- 八、运输及包装要求

（一）免费汽运到焦煤公司指定地点。

（二）包装要求：产品严格按照国家标准及规定进行包装和运输，确保产品装卸及运输过程中的安全性及可靠性，保证货物完好到达指定地点。

（三）在搬运过程中，应严格按照电缆盘上标明的方向滚动。

九、资质、证件要求

须提供合法有效的矿用产品安全标志证书。

- 十、供货要求及其他

（一）合同交货期：合同签订后30天内。

（二）交货长度须符合用户的要求，按用户提供的长度交货。长度误差为±0.5﹪。

（三）本技术要求中提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合本规格书要求和国家、行业标准的优质产品。本技术要求中所使用的标准如遇与出卖人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。